TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 286:2003

Lời nói đầu

TCXDVN 286 :  2003 thay thế một phần cho mục 7 TCXD 79 : 1980.

TCXDVN 286 : 2003 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 14 ngày 05 tháng 6 năm 2003

ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Pile driving and static jacking works - Standart for construction, check and acceptance

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đóng và ép cọc áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thay thế một phần cho mục 7: “ Móng cọc và tường vây cọc ván” của TCXD 79: 1980.

Những công trình có điều kiện địa chất công trình đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng, đá cứng... mà chưa đề cập đến trong tiêu chuẩn này sẽ được thi công và nghiệm thu theo yêu cầu của Thiết kế, hoặc do Tư vấn đề nghị với sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 4453 : 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 205: 1998: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4091 : 1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng.

3. Quy định chung

3.1 Các thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1 Cọc đóng là cọc được hạ bằng năng lượng động( va đập, rung).

3.1.2 Cọc ép là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây nên xung lượng lên đầu cọc.

3.1.3 Độ chối của cọc đóng là độ lún của cọc dưới một nhát búa đóng và 1 phút làm việc của búa rung.

3.1.4 Tải trọng thiết kế là giá trị tải trọng do Thiết kế dự tính tác dụng lên cọc.

3.1.5 Lực ép nhỏ nhất (Pep) min  là lực ép do Thiết kế quy định để đảm bảo tải trọng thiết kế lên cọc, thông thường lấy bằng 150  200% tải trọng thiết kế;

3.1.6 Lực ép lớn nhất (Pep)max là lực ép do Thiết kế quy định, không vượt quá sức chịu tải của vật liệu cọc; được tính toán theo kết quả xuyên tĩnh, khi không có kết quả này thì thường lấy bằng 200 - 300% tải trọng thiết kế.

3.2 Thi công hạ cọc cần tuân theo bản vẽ thiết kế thi công, trong đó bao gồm: dữ liệu về bố trí các công trình hiện có và công trình ngầm; đường cáp điện có chỉ dẫn độ sâu lắp đặt đường dây tải điện và biện pháp bảo vệ chúng; danh mục các máy móc, thiết bị; trình tự và tiến độ thi công; các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; bản vẽ bố trí mặt bằng thi công kể cả điện nước và các hạng mục tạm thời phục vụ thi công.

Để có đầy đủ số liệu cho thi công móng cọc, nhất là trong điều kiện địa chất phức tạp, khi cần thiết Nhà thầu phải tiến hành đóng , ép các cọc thử và tiến hành thí nghiệm cọc bằng tải trọng động hoặc tải trọng tĩnh theo đề cương của Tư vấn hoặc Thiết kế đề ra.

3.3    Trắc đạc định vị các trục móng cần được tiến hành từ các mốc chuẩn theo đúng quy định hiện hành. Mốc định vị trục thường làm bằng các cọc đóng, nằm cách trục ngoài cùng của móng không ít hơn 10 m. Trong biên bản bàn giao mốc định vị phải có sơ đồ bố trí mốc cùng toạ độ của chúng cũng như cao độ của các mốc chuẩn dẫn từ lưới cao trình thành phố hoặc quốc gia. Việc định vị từng cọc trong quá trình thi công phải do các trắc đạc viên có kinh nghiệm tiến hành dưới sự giám sát của kỹ thuật thi công cọc phía Nhà thầu và trong các công trình quan trọng phải được Tư vấn giám sát kiểm tra. Độ chuẩn của lưới trục định vị phải thường xuyên được kiểm tra, đặc biệt khi có một mốc bị chuyển dịch thì cần được kiểm tra ngay. Độ sai lệch của các trục so với thiết kế không được vượt quá 1cm trên 100 m chiều dài tuyến.

3.4 Chuyên chở, bảo quản, nâng dựng cọc vào vị trí hạ cọc phải tuân thủ các biện pháp chống hư hại cọc. Khi chuyên chở cọc bê tông cốt thép(BTCT) cũng như khi sắp xếp xuống bãi tập kết phải có hệ con kê bằng gỗ ở phía dưới các móc cẩu. Nghiêm cấm việc lăn hoặc kéo cọc BTCT bằng dây.

3.5 Công tác chuẩn bị

3.5.1 Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế, yêu cầu của Chủ đầu tư  và điều kiện môi trường cụ thể để lập biện pháp thi công cọc trong đó nên lưu ý làm rõ các điều sau:

a) công nghệ thi công đóng/ ép;

b) thiết bị dự định chọn;

c) kế hoạch đảm bảo chất lượng, trong đó nêu rõ trình tự hạ cọc dựa theo điều kiện đất nền, cách bố trí đài cọc, số lượng cọc trong đài, phương pháp kiểm tra độ thẳng đứng, kiểm tra mối hàn, cách đo độ chối, biện pháp an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường...;

d) dự kiến sự cố và cách xử lý;

e) tiến độ thi công....

3.5.2 Trước khi thi công hạ cọc cần tiến hành các công tác chuẩn bị sau đây:

a) nghiên cứu điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, chiều dày, thế nằm và đặc trưng cơ lý của chúng;

b) thăm dò khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng, sự có mặt của công trình ngầm và công trình lân cận để có biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến chúng;

c) xem xét điều kiện môi trường đô thị ( tiếng ồn và chấn động) theo tiêu chuẩn môi trường liên quan khi thi công ở gần khu dân cư và công trình có sẵn;

d) nghiệm thu mặt bằng thi công;

e) lập lưới trắc đạc định vị các trục móng và toạ độ các cọc cần thi công trên mặt bằng;

f) kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng của cọc;

g) kiểm tra kích thước thực tế của cọc;

h) chuyên chở và sắp xếp cọc trên mặt bằng thi công;

i) đánh dấu chia đoạn lên thân cọc theo chiều dài cọc;

k) tổ hợp các đoạn cọc trên mặt đất thành cây cọc theo thiết kế;

l) đặt máy trắc đạc để theo dõi độ thẳng đứng của cọc và đo độ chối của cọc.

3.6 Hàn nối các đoạn cọc

3.6.1 Chỉ bắt đầu hàn nối các đoạn cọc khi:

- kích thước các bản mã đúng với thiết kế;

- trục của đoạn cọc đã được kiểm tra độ thẳng đứng theo hai phương vuông góc với nhau;

- bề mặt ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với nhau.

3.6.2 Đường hàn mối nối cọc phải đảm bảo đúng quy định của thiết kế về chịu lực, không được có những khuyết tật sau đây:

- kích thước đường hàn sai lệch so với thiết kế;

- chiều cao hoặc chiều rộng của mối hàn không đồng đều;

- đường hàn không thẳng, bề mặt mối hàn bị rỗ, không ngấu, quá nhiệt, có chảy loang, lẫn xỉ, bị nứt...

3.6.3 Chỉ được tiếp tục hạ cọc khi đã kiểm tra mối nối hàn không có khuyết tật.

4. Vật liệu cọc

4.1 Cọc bê tông cốt thép

4.1.1 Cọc bê tông cốt thép có thể là cọc  rỗng, tiết diện vành khuyên ( đúc ly tâm) hoặc cọc đặc, tiết diện đa giác đều hoặc vuông ( đúc bằng ván khuôn thông thường). Bê tông cọc phải đảm bảo mác thiết kế, cọc được nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 4453 : 1995

4.1.2 Kiểm tra cọc tại nơi sản xuất gồm các khâu sau đây:

a) Vật liệu :

- chứng chỉ xuất xưởng của cốt thép, xi măng; kết quả thí nghiệm kiểm tra mẫu thép, và cốt liệu cát, đá(sỏi), xi măng, nước theo các tiêu chuẩn hiện hành;

- cấp phối bê tông;

- kết quả thí nghiệm mẫu bê tông;

- đường kính cốt thép chịu lực;

- đường kính, bước  cốt đai;

- lưới thép tăng cường và vành thép bó đầu cọc;

- mối hàn cốt thép chủ vào vành thép;

- sự đồng đều của lớp bê tông bảo vệ;

b) kích thước hình học :

- sự cân xứng của cốt thép trong tiết diện cọc;

- kích thước tiết diện cọc;

- độ vuông góc của tiết diện các đầu cọc với trục;

- độ chụm đều đặn của mũi cọc;

4.1.3 Không dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong bảng 1, và các đoạn cọc có vết nứt rộng hơn 0.2 mm. Độ sâu vết nứt ở góc không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không quá 5% tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung.

Bảng 1- Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc

| TT | Kích thước cấu tạo | Độ sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chiều dài đoạn cọc, m 10 | 30 mm |
| 2 | Kích thước cạnh (đường kính ngoài) tiết diện của cọc đặc (hoặc rỗng giữa) | + 5 mm |
| 3 | Chiều dài mũi cọc | 30 mm |
| 4 | Độ cong của cọc (lồi hoặc lõm) | 10 mm |
| 5 | Độ võng của đoạn cọc | 1/100 chiều dài đốt cọc |
| 6 | Độ lệch mũi cọc khỏi tâm | 10 mm |
| 7 | Góc nghiêng của mặt đầu cọc với mặt phẳng thẳng góc trục cọc: |  |
|  | - cọc tiết diện đa giác | nghiêng 1% |
|  | - cọc tròn | nghiêng 0.5% |
| 8 | Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc | 50 mm |
| 9 | Độ lệch của móc treo so với trục cọc | 20 mm |
| 10 | Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ | 5 mm |
| 11 | Bước cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai | 10 mm |
| 12 | Khoảng cách giữa các thanh cốt thép chủ | 10 mm |
| 13 | Đường kính cọc rỗng | 5 mm |
| 14 | Chiều dày thành lỗ | 5 mm |
| 15 | Kích thước lỗ rỗng so với tim cọc | 5 mm |

  - Cọc thép

    - Cọc thép thường được chế tạo từ thép ống hoặc thép hình cán nóng. Chiều dài các đoạn cọc chọn theo kích thước của không gian thi công cũng như kích thước và năng lực của thiết bị hạ cọc.

    - Mặt đầu các đoạn cọc phải phẳng và vuông góc với trục cọc, độ nghiêng không  quá 1%.

    - Chiều dày của cọc thép lấy theo quy định của thiết kế thường bằng chiều dày chịu lực theo tính toán cộng với chiều dày chịu ăn mòn.

    - Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện lớp bảo vệ bằng phun vữa xi măng mác cao, chất dẻo hoặc phương pháp điện hoá.

    - Các đoạn cọc thép được nối hàn, chiều cao và chiều dài đường hàn phải tuân theo thiết kế.

5. Hạ cọc bằng búa đóng và búa rung

  - Tuỳ theo năng lực trang thiết bị hiện có, điều kiện địa chất công trình, quy định của Thiết kế về chiều sâu hạ cọc và độ chối quy định Nhà thầu có thể lựa chọn thiết bị hạ cọc phù hợp. Nguyên tắc lựa chọn búa như sau:

a) có đủ năng lượng để hạ cọc đến chiều sâu thiết kế với độ chối quy định trong thiết kế, xuyên qua các lớp đất dày kể cả tầng kẹp cứng;

b) gây nên ứng suất động không lớn hơn ứng suất động cho phép của cọc để hạn chế khả năng gây nứt cọc;

c) tổng số nhát đập hoặc tổng thời gian hạ cọc liên tục không được vượt quá giá trị khống chế trong thiết kế  để ngăn ngừa hiện tượng cọc bị mỏi;

d) độ chối của cọc không nên quá nhỏ có thể làm hỏng đầu búa.

  - Lựa chọn búa đóng cọc theo khả năng chịu tải của cọc trong thiết kế và trọng lượng cọc. Năng lượng cần thiết tối thiểu của nhát búa đập E được xác định theo công thức:

E = 1.75 a P	(1)

trong đó: 	E - Năng lượng đập của búa, kGm;

a - hệ số bằng 25 kG.m/tấn

P - khả năng chịu tải của cọc, tấn, quy định trong thiết kế.

Loại búa được chọn với năng lượng nhát đập Ett phải thoả mãn điều kiện:

(2)

trong đó:	k - hệ số quy định trong bảng 2;

Qn - trọng lượng toàn phần của búa, kG;

q - trọng lượng cọc (gồm cả trọng lượng mũ và đệm đầu cọc), kG

Đối với búa đi-ê-zen, giá trị tính toán năng lượng đập lấy bằng:

đối với búa ống	Ett = 0.9 QH

đối với búa cần	Ett = 0.4 QH

Q - trọng lượng phần đập của búa, kG;

H - chiều cao rơi thực tế phần đập búa khi đóng ở giai đoạn cuối, đối với búa ống H= 2.8 m; đối với búa cần có trọng lượng phần đập là 1250, 1800 và 2500 kG thì H tương ứng là 1.7; 2 và 2.2 m.

Bảng 2- Hệ số chọn búa đóng

| ### Loại búa | Hệ số k |
| --- | --- |
| Búa đi-ê-zen kiểu ống và song động Búa đơn động và đi-ê-zen kiểu cần Búa treo | 6 5 3 |

Chú thích: Khi hạ cọc bằng phương pháp xói nước thì các hệ số nói trên được tăng thêm 1.5.

  - Khi cần phải đóng xuyên qua các lớp đất chặt nên dùng các búa có năng lượng đập lớn hơn các trị số tính toán theo các công thức (1) và (2), hoặc có thể dùng biện pháp khoan dẫn trước khi đóng hoặc biện pháp xói nước.

Khi chọn búa để đóng cọc xiên nên tăng năng lượng đập tính theo công thức (1) với hệ số k1 cho trong bảng 3.

#### Bảng 3- Hệ số chọn búa đóng cọc xiên

| Độ nghiêng của cọc | Hệ số k1 |
| --- | --- |
| 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 | 1.1 1.15 1.25 1.4 1.7 |

  - Loại búa rung hạ cọc chọn theo tỷ số K0 / Qt tuỳ thuộc vào điều kiện đất nền và chiều sâu hạ cọc.

K0 - mô men lệch tâm, T.cm;

Qt - trọng lượng toàn phần gồm trọng lượng cọc, búa rung và đệm đầu cọc, tấn.

Giá trị của tỷ số này khi dùng búa rung với tốc độ quay bánh lệch tâm 300500 vòng/ phút không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng 4.

Bảng 4 -Tỷ số K0 / Qt

| Tính chất đất mà cọc xuyên qua | ### Phương pháp hạ | ## K0/Qt khi độ sâu hạ cọc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 15 m | >15 m |
| Cát no nước, bùn, sét dẻo mềm và dẻo chảy Cát ẩm, đất sét, á sét dẻo mềm, cứng Sét cứng, nửa cứng, cát, sỏi, sạn | Không xói nước và lấy đất ra khỏi cọc Xói nước tuần hoàn và lấy đất khỏi lòng cọc ống Xói nước và lấy đất khỏi lòng cọc thấp hơn cả mũi cọc | 0.80 1.10 1.30 | 1.0 1.30 1.60 |

Chú thích: Khi chọn búa rung để hạ cọc ống có đường kính lớn hơn 1.2 m nên ưu tiên cho các máy có lỗ thoát để đưa đất từ trong lòng cọc ống ra ngoài mà không phải tháo lắp máy. Trong trường hợp cần rung hạ các cọc đường kính lớn nên dùng hai búa rung ghép đôi đồng bộ trên một đế trung chuyển; khi đó các giá trị K0 và Qt phải là tổng các chỉ tiêu tương ứng của hai búa rung.

  - Khi rung hạ cọc tròn rỗng hoặc cọc dạng tấm cần có các biện pháp chống khả năng xuất hiện các vết nứt hoặc hư hỏng cọc:

-để tránh sự tăng áp suất không khí trong lòng cọc do đậy khít nên dùng chụp đầu cọc có các lỗ hổng có tổng diện tích không ít hơn 0.5% diện tích tiết diện ngang của cọc;

-để tránh sinh ra áp lực thuỷ động nguy hiểm của nước trong đất lòng cọc có thể gây nứt rạn cọc-ống BTCT phải có biện pháp hút nước hoặc truyền không khí.

Để có thể dự báo trước những hư hỏng có thể xảy ra khi rung hạ cọc- ống nên dùng thiết bị đo gia tốc, trong trường hợp không có thiết bị thì tiến hành quan sát mức độ tiêu tán công suất búa ( hoặc điện năng) và biên độ giao động của cọc. Nếu thấy công suất búa và biên độ giao động của cọc tăng, liên kết búa rung và đầu cọc vẫn khít mà tốc độ hạ cọc lại bị giảm thì chứng tỏ mũi cọc đã gặp chướng ngại; khi đó cần dừng máy, tìm cách loại bỏ chướng ngại bằng cách lấy đất lòng cọc và bơm rửa đáy cọc.

Khi rung hạ cọc trong cát và á cát ở giai đoạn cuối thì nên giảm tần số và rung cọc trong khoảng 710 phút ở độ sâu thiết kế để làm chặt đất trong lòng và xung quanh cọc.

  - Khi rung hạ cọc bình thường tức là các thông số búa rung ổn định, cọc không gặp chướng ngại thì theo sự tăng tiến của chiều sâu, tốc độ hạ cọc, biên độ giao động và công suất máy sẽ bị giảm do ma sát bên của cọc tăng dần. Để tăng chiều sâu hạ cọc nên tăng công suất động cơ cho đến công suất thiết kế. Khi tốc độ hạ cọc giảm tới 2-5 cm/ phút và biên độ giao động khoảng 5mm thì cọc sẽ khó xuống tiếp; cần phải tiến hành xói nước hoặc lấy đất lòng cọc cùng với việc chạy hết công suất động cơ.

  - Khi đóng cọc bằng búa phải dùng mũ cọc và đệm gỗ phù hợp với tiết diện ngang của cọc. Các khe hở giữa mặt bên của cọc và thành mũ cọc mỗi bên không nên vượt quá 1 cm.

Cần phải siết chặt cứng búa rung hạ cọc với cọc.

Khi nối các đoạn cọc tròn rỗng và cọc -ống phải đảm bảo độ đồng tâm của chúng. Khi cần thiết phải dùng bộ gá cố định và thiết bị dẫn hướng để tăng độ chính xác.

Khi thi công cọc ở vùng sông nước nên tiến hành khi sóng không cao hơn cấp 2. Các phương tiện nổi cần được neo giữ chắc chắn.

  - Trong quá trình hạ cọc cần ghi chép nhật ký theo mẫu in sẵn (có thể xem phụ lục A).

Đóng 520 cọc đầu tiên ở các điểm khác nhau trên khu vực xây dựng phải tiến hành cẩn thận có ghi chép số nhát búa cho từng mét chiều sâu và lấy độ chối cho loạt búa cuối cùng. Nhà thầu nên dùng thí nghiệm phân tích sóng ứng suất trong cọc( PDA) để kiểm tra việc lựa chọn búa và khả năng đóng của búa trong các điều kiện đã xác định( đất nền, búa, cọc...)

  - Vào cuối quá trình đóng cọc khi độ chối gần đạt tới trị số thiết kế thì việc đóng cọc bằng búa đơn động phải tiến hành từng nhát dể theo dõi độ chối cho mỗi nhát; khi đóng bằng búa hơi song động cần phải đo độ lún của cọc, tần số đập của búa và áp lực hơi cho từng phút; khi dùng búa di-ê-zen thì độ chối được xác định từ trị trung bình của loạt 10 nhát sau cùng.

Cọc không đạt độ chối thiết kế thì cần phải đóng bù để kiểm tra sau khi được “ nghỉ” theo quy định. Trong truờng hợp độ chối khi đóng kiểm tra vẫn lớn hơn độ chối thiết kế thì Tư vấn và Thiết kế nên cho tiến hành thử tĩnh cọc và hiệu chỉnh lại một phần hoặc toàn bộ thiết kế móng cọc.

  - Trong giai đoạn đầu khi đóng cọc bằng búa đơn động nên ghi số nhát búa và độ cao rơi búa trung bình để cọc đi được 1m; khi dùng búa hơi thì ghi áp lực hơi trung bình và thời gian để cọc đi được 1m và tần số nhát đập trong một phút. Độ chối phải đo với độ chính xác tới 1mm.

Độ chối kiểm tra được đo cho 3 loạt búa cuối cùng. Đối với búa đơn và búa đi-ê-zen thì một loạt là 10 nhát; đối với búa hơi thì một loạt là số nhát búa trong thời gian 2 phút; đối với búa rung 1 loạt  cũng là thời gian búa làm việc trong 2 phút.

Thời gian “nghỉ” của cọc trước khi đóng kiểm tra phụ thuộc vào tính chất các lớp đất xung quanh và dưới mũi cọc nhưng không nhỏ hơn:

a) 3 ngày khi đóng qua đất cát;

b) 6 ngày khi đóng qua đất sét.

  - Trong trường hợp khi thi công thay đổi các thông số của búa hoặc cọc đã được chỉ dẫn trong thiết kế	thì độ chối dư, e, lúc đóng hoặc đóng kiểm tra phải thoả mãn điều kiện:

(3)

Nếu độ chối dư ,e, nhỏ hơn 0.2 cm( với điều kiện là búa dùng để đóng phù hợp với yêu cầu ở điều 4.1), thì độ chối toàn phần( bằng tổng độ chối đàn hồi và độ chối dư) phải thoả mãn điều kiện:

(4)

Trong các công thức trên:

e - độ chối dư, cm, bằng độ lún của cọc do một nhát búa đóng và 1 phút làm việc của búa rung;

c - độ chối đàn hồi( chuyển vị đàn hồi của đất và cọc), cm, được xác định bằng dụng cụ đo độ chối;

n - hệ số tra theo bảng 5, T/ m2;

#### Bảng 5- Hệ số n

| Loại cọc | Hệ số n (T/m2) |
| --- | --- |
| Cọc BTCT có mũ ##### Cọc thép có mũ | 150 500 |

F - diện tích theo chu vi ngoài của cọc đặc hoặc rỗng( không phụ thuộc vào cọc có hay không có mũi nhọn), m2;

Ett - năng lượng tính toán của nhát đập, tấn.cm, lấy theo điều 2.1 cho búa đi-ê-zen, búa treo và búa đơn động lấy bằng QH, khi dùng búa hơi song động lấy theo lý lịch máy, đối với búa rung lấy theo năng lượng nhát đập quy đổi, cho trong bảng 6;

Bảng 6 - Năng lượng quy đổi

| ## Lực cưỡng bức (tấn) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năng lượng nhát đập quy đổi (T.cm) | 450 | 900 | 1300 | 1750 | 2200 | 2650 | 3100 | 3500 |

Q - trọng lượng phần đập của búa, T;

H - chiều cao rơi thực tế phần đập của búa, cm;

k - hệ số an toàn về đất, lấy k= 1.4 trong công thức(3) và k= 1.25 trong công thức (4); còn trong xây dựng cầu khi số lượng cọc trong trụ lớn hơn 20 thì k = 1.4, từ 11 20 cọc thì k = 1.6, từ 6  10 cọc thì k = 1.65, từ 1 5 cọc thì k = 1.75;

P - khả năng chịu tải của cọc theo thiết kế, T;

M - hệ số lấy bằng 1 cho búa đóng và theo bảng 7 cho búa rung;

QT - trọng lượng toàn phần của búa hoặc búa rung, T;

- hệ số phục hồi va đập, lấy 2 = 0.2 khi đóng cọc BTCT và cọc thép có dùng mũ cọc đệm gỗ, còn khi dùng búa rung thì 2 = 0;

q - trọng lượng cọc và mũ cọc, T;

q1 - trọng lượng cọc đệm, tấn; khi dùng búa rung q1 = 0;

h - chiều cao cho búa đi-ê-zen h = 50cm, các loại khác h = 0;

- diện tích mặt bên của cọc, m2;

n0 và n - các hệ số chuyển đổi từ sức kháng động của đất sang sức kháng tĩnh, n = 0.25 giây.m/ tấn; n0 = 0.0025 giây.m/ tấn;

g - gia tốc trọng trường( g = 9.81m/ gy2)

Khi tính theo công thức động Hilley rút gọn thì độ chối có thể kiểm tra theo công thức:

(4a)

e - độ chối của cọc( tính trung bình cho 20 cm cuối cùng), m;

ef - hiệu suất cơ học của búa đóng cọc; một số giá trị được kiến nghị như sau:

- búa rơi tự do điều khiển tự động, ef = 0.8

- búa đi-ê-zen, ef = 0.8

- búa rơi tự do nâng bằng cáp tời, ef = 0.4

- búa hơi đơn động, ef = 0.6;

Bảng 7: Hệ số M

| Loại đất dưới mũi cọc | Hệ số M |
| --- | --- |
| ###### Sỏi sạn có lẫn cát Cát: - hạt trung và thô - hạt nhỏ chặt vừa - cát bụi chặt vừa Á cát dẻo, á sét và sét cứng Á sét và sét - nửa cứng Á sét và sét - dẻo cứng | 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 |

Chú thích: Khi cát chặt giá trị hệ số M được tăng thêm 60%

H - chiều cao rơi búa, m;

Wr - trọng lượng của búa đóng, T;

Qu - khả năng mang tải cực hạn của cọc, thông thường lấy với hệ số an toàn Fs  3

Lp - chiều dài cọc, m;

F - diện tích tiết diện cọc, m2

Ee - mô đun đàn hồi của vật liệu cọc, T/ m2.

  - Nếu trong thiết kế móng cọc ống có quy định tìm biên độ giao động khi sắp dừng rung cọc thì biên độ dao động các cọc - ống đường kính ngoài đến 2m, với tốc độ hạ cọc từ 2 đến 20 cm trong 1 phút được tính theo công thức:

(5)

trong đó:

A - biên độ lấy bằng 1 /2 độ lắc toàn phần của giao động ở những phút cuối trước lúc dừng rung, cm;

Nn - công suất hữu hiệu toàn phần ở giai đoạn cuối, KW;

Nx - công suất vận hành không tải, đối với búa rung tần số thấp, lấy bằng 25% công suất thuyết minh của động cơ điện, KW;

nv - tốc độ quay của bộ lệch trong búa rung, vòng / phút;

P - khả năng chịu tải của cọc - ống, T;

- hệ số phụ thuộc vào tỷ số giữa sức kháng động và sức kháng tĩnh của đất, cho trong bảng 8 và bảng 9;

Qv - trọng lượng của hệ thống rung, bằng tổng trọng lượng của búa rung và chụp đầu cọc.

Bảng 8- Hệ số  cho cát

| ### Tên đất | ### Hệ số cho đất cát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Thô | ### Vừa | ### Nhỏ |
| Cát no nước Cát ẩm | 4.5 3.5 | 5.0 4.0 | 6.0 5.0 |

Bảng 9: Hệ số  cho sét

| ### Tên đất | ### Hệ số cho đất sét khi độ sệt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### IL > 0.75 | ### 0.5<IL 0.75 | ### 0.25<IL 0.5 |
| Á sét, á cát Sét | 4.0 3.0 | 3.0 2.2 | 2.5 2.0 |

Khi có nhiều lớp đất thì  xác định theo công thức:

(6)

trong đó:	 i - hệ số của lớp thứ i;

hi - chiều dày của lớp thứ i, m.

  - Khi rung hạ cọc tròn và cọc- ống, không tựa vào đá và nửa đá, để đảm bảo khả năng mang tải của cọc, P, cần rung hạ đoạn cuối sao cho biên độ dao động  thực tế A không vượt quá biên độ tính toán Att theo vế phải của công thức (5). Nếu A > Att chứng tỏ sức kháng của đất chưa đạt yêu cầu, cần phải tiếp tục rung hạ cho tới khi thoả mãn công thức nêu trên thì mới đảm bảo khả năng mang tải của cọc.

Giá trị của nv nếu không có thiết bị đo thì lấy theo thông số trong lý lịch búa rung.

Có thể dùng các loại máy trắc đạc để đo biên độ dao động, hoặc dùng các thiết bị tự ghi. Trong trường hợp không có thiết bị đo thì có thể dùng cách vẽ đường ngang thật nhanh lên giấy kẻ ô đã dán sẵn vào thân cọc, sẽ thu được đường cong dao động. Nối các đỉnh trên và đỉnh dưới thành đường gấp khúc, đo chiều cao lớn nhất với độ chính xác tới 0.1 cm  ta thu được độ lắc của dao động chính bằng 2 lần biên độ dao động cần tìm.

  - Trị số của các hệ số  trong các bảng 7 và 8 nên chuẩn xác lại theo kết quả nén tĩnh cọc thử. Sau khi rung hạ cọc và nén tĩnh cho ta khả năng chịu tải của cọc P thì hệ số  cho điều kiện đất nền thực tế được tính theo công thức:

(7)

Các thông số của quá trình rung lấy như phần trên.

  - Chỉ cho phép dùng xói nước để hạ cọc ở những nơi cách xa nhà và công trình hiện có trên 20 m.Để giảm áp suất, lưu lượng nước và công suất máy bơm, cần phải kết hợp xói nước với đóng hoặc ép cọc bằng đầu búa. Khi cần xói nước trong cát và á cát ở độ sâu hơn 20m phải kèm theo bơm khí nén khoảng 2  3 m3 / phút vào vùng xói nước.

Đối với cọc và cọc ống có đường kính nhỏ hơn 1m thì cho phép dùng một ống xói đặt giữa tiết diện. Đối với các cọc ống đường kính lớn hơn 1m thì nên đặt các ống xói theo chu vi cọc ống cách nhau 1 1.5 m.

Khi hạ cọc đến mét cuối cùng thì ngưng việc xói nước, tiếp tục đóng hoặc rung hạ cọc cho đến khi đạt độ chối thiết kế để đảm bảo khả năng chịu tải của cọc.

Nên áp dụng biện pháp xói nước khi hạ cọc trong đất cát.

  - Các ống xói nước phải có đầu phun hình nón. Để đạt được hiệu quả xói lớn nhất thì đường kính đầu phun nên chiếm khoảng 0.4  0.45 đưòng kính trong của ống xói. Khi cần tăng tốc độ hạ cọc thì ngoài đầu phun chính tâm còn làm thêm các lỗ phun nghiêng 300 đến 400 so với phương đứng ở xung quanh ống xói. Đường kính các lỗ này từ 6 mm đến 10 mm. áp lực nước cần thiết, lưu lượng nước tuỳ theo đường kính, chiều sâu cọc và loại đất có thể tham khảo trong bảng 10.

Bảng 10-áp  lực nước để xã

| ### Loại đất | Chiều sâu (m) | Cột áp tại vòi phun (T/m2) | Đường kính trong(mm)/ lưu lượng (lít/phút) cho các đường kính,cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30- 50 | 50- 70 |
| Bùn,á cát chảy Cát mịn, bụi, chảy, bùn dẻo chảy, dẻo mềm Sét và á sét Cát hạt trung, thô và lẫn sỏi á cát dẻo á sét và sét dẻo cứng | 5 - 15 15 - 25 25 - 35 5 - 15 15 - 25 25- 35 | 4 - 8 8 - 10 10 - 15 6 - 10 10 - 15 - - 20 |  |  |

Chú thích: Khi đóng bù các cọc dài, để tận dụng công suất búa thì sau khi ngưng xói nước chính tâm, nên xói tiếp thêm phía ngoài phần trên của cọc. Có thể dùng hai ống xói đường kính trong từ 50mm đến 68mm.

Hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh

  - Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau:

- công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;

- lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên cọc;

- thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van dầu cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành và an toàn lao động khi thi công.

  - Lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc phụ thuộc vào đặc điểm hiện trường, đặc điểm công trình, đặc điểm địa chất công trình, năng lực của thiết bị ép. Có thể tạo ra hệ phản lực bằng neo xuắn chặt trong lòng đất, hoặc dàn chất tải bằng vật nặng trên mặt đất khi tiến hành ép trước, hoặc đặt sẵn các neo trong móng công trình để dùng trọng lượng công trình làm hệ phản lực trong phương pháp ép sau. Trong mọi trường hợp tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1.1 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy định.

  - Thời điểm bắt đầu ép cọc khi phải dùng trọng lượng công trình làm phản lực (ép sau) phải được thiết kế quy định phụ thuộc vào kết cấu công trình, tổng tải trọng làm hệ phản lực hiện có và biên bản nghiệm thu phần đài cọc có lỗ chờ cọc và hệ neo chôn sẵn theo các quy định về nghiệm thu kết cấu BTCT hiện hành.

  - Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu:

- trục  của thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc;

- mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng ( có thể kiểm ta bằng thuỷ chuẩn ni vô);

- phương nén của thiết bị tạo lực phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn “ công tác”;

- chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng

10  15% tải trọng thiết kế của cọc.

  - Đoạn mũi cọc cần được lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vuông góc sao cho độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên không quá 1cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại.

  - ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bước sau:

kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép sao cho trục tâm đoạn cọc trùng với trục đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phương thẳng đứng không quá 1%;

gia tải lên cọc khoảng 10  15% tải trọng thiết kế suốt trong thời gian hàn nối để tạo tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định trong thiết kế.

tăng dần lực ép để các đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không quá 2cm/s;

không nên dừng mũi cọc trong đất sét dẻo cứng quá lâu( do hàn nối hoặc do thời gian đã cuối ca ép...).

  - Khi lực nén bị tăng đột ngột, có thể gặp một trong các hiện tượng sau:

- mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn;

- mũi cọc gặp dị vật;

- cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối của cọc bên cạnh.

Trong các truờng hợp đó cần phải tìm biện pháp xử lý thích hợp, có thể là một trong các cách sau:

- cọc nghiêng quá quy định, cọc bị vỡ phải nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế chỉ định)

- khi gặp dị vật, vỉa cát chặt hoặc sét cứng có thể dùng cách khoan dẫn hoặc xói nước như đóng cọc;

  - Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:

a) chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin  Lc  Lmax,

trong đó: Lmin , Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực, m;

Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế;

lực ép trước khi dừng trong khoảng (Pep) min  (Pep)KT  (Pep)max

trong đó : (Pep) min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định;

(Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;

(Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính ( hoặc cạnh) cọc.

Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý.

  - Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng m chiều dài cọc cho tới khi đạt tới (Pep) min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 20 cm cho tới khi kết thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của Tư vấn, Thiết kế.

  - Đối với cọc ép sau, công tác nghiệm thu đài cọc và khoá đầu cọc tiến hành theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác bê tông và bê tông cốt thép hiện hành.

Giám sát và nghiệm thu

  - Nhà thầu phải có kỹ thuật viên thường xuyên theo dõi công tác hạ cọc, ghi chép nhật ký hạ cọc. Tư vấn giám sát hoặc đại diện Chủ đầu tư nên cùng Nhà thầu nghiệm thu theo các quy định về dừng hạ cọc nêu ở phần trên cho từng cọc tại hiện trường, lập biên bản nghiệm thu theo mẫu in sẵn  ( xem phụ lục). Trong trường hợp có các sự cố hoặc cọc bị hư hỏng Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý thích hợp; các sự cố cần được giải quyết ngay khi đang đóng đại trà, khi nghiệm thu chỉ căn cứ vào các hồ sơ hợp lệ, không có vấn đề còn tranh chấp.

  - Khi đóng cọc đến độ sâu thiết kế mà chưa đạt độ chối quy định thì Nhà thầu phải kiểm tra lại quy trình đóng cọc của mình, có thể cọc đã bị xiên hoặc bị gãy, cần tiến hành đóng bù sau khi cọc được “nghỉ” và  các thí nghiệm kiểm tra độ nguyên vẹn của cọc ( thí nghiệm PIT) và thí nghiệm phân tích sóng ứng suất (PDA) để xác định nguyên nhân, báo Thiết kế có biện pháp xử lý.

  - Khi đóng cọc đạt độ chối quy định mà cọc chưa đạt độ sâu thiết kế thì có thể cọc đã gặp chướng ngại, điều kiện địa chất công trình thay đổi, đất nền bị đẩy trồi..., Nhà thầu cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

  - Nghiệm thu công tác thi công cọc tiến hành dựa trên cơ sở các hồ sơ sau:

hồ sơ thiết kế dược duyệt;

biên bản nghiệm thu trắc đạc định vị trục móng cọc;

  - chứng chỉ xuất xưởng của cọc theo các điều khoản nêu trong phần 3 về cọc thương phẩm;

  - nhật ký hạ cọc và biên bản nghiệm thu từng cọc;

  - hồ sơ hoàn công cọc có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu cùng các cọc bổ sung và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

  - các kết quả thí nghiệm động cọc đóng( đo độ chối và thí nghiệm PDA nếu có);

  - các kết quả thí nghiệm kiểm tra độ toàn khối của cây cọc- thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT theo quy định của Thiết kế;

  - các kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc.

  - Độ lệch so với vị trí thiết kế của trục cọc trên mặt bằng không được vượt quá trị số nêu trong bảng 11 hoặc ghi trong thiết kế.

  - Nhà thầu cần tổ chức quan trắc trong khi thi công hạ cọc( đối với bản thân cọc, độ trồi của các cọc lân cận và mặt đất, các công trình xung quanh...).

  - Nghiệm thu công tác đóng và ép cọc tiến hành theo TCVN 4091 : 1985. Hồ sơ nghiệm thu được lưu giữ trong suốt tuổi thọ thiết kế của công trình.

An toàn lao động

  - Khi thi công cọc phải thực hiện mọi quy định về an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng các quy định hiện hành.

  - Trong ép cọc, đoạn cọc mồi bằng thép phải có đầu chụp. Phải có biện pháp an toàn khi dùng hai đoạn cọc mồi nối tiếp nhau để ép.

Bảng 11- Độ lệch trên mặt bằng

| Loại cọc và cách bố trí chúng | Độ lệch trục cọc cho phép trên mặt bằng |
| --- | --- |
| Cọc có cạnh hoặc đường kính đến 0.5m khi bố trí cọc một hàng khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 hàng - cọc biên - cọc giữa khi bố trí qúa 3 hàng trên hình băng hoặc bãi cọc - cọc biên - cọc giữa cọc đơn cọc chống Các cọc tròn rỗng đường kính từ 0.5 đến 0.8m cọc biên cọc giữa cọc đơn dưới cột 3. Cọc hạ qua ống khoan dẫn( khi xây dựng cầu) | 0.2d 0.2d 0.3d 0.2d 0.4d 5 cm 3 cm 10 cm 15 cm 8 cm Độ lệch trục tại mức trên cùng của ống dẫn đã được lắp chắc chắn không vượt quá 0.025 D ở bến nước( ở đây D- độ sâu của nước tại nơi lắp ống dẫn) và25 mm ở vũng không nước |

Chú thích: Số cọc bị lệch không nên vượt quá 25% tổng số cọc khi bố trí theo dải, còn khi bố trí cụm dưới cột không nên quá 5%. Khả năng dùng cọc có độ lệch lớn hơn các trị số trong bảng sẽ do Thiết kế quy định.

### PHỤ LỤC A

(tham khảo)

## A1. Nhật ký đóng cọc

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

Nhật ký đóng cọc

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

1. Hệ thống máy đóng cọc

2. Loại búa

3. Trọng lượng phần đập của búa

4. áp suất ( khí, hơi), atm	.

5. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kg

Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc)

1. Ngày tháng đóng

2. Nhãn hiệu cọc (theo tổ hợp các đoạn cọc)

3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc

4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc

5. Độ chối thiết kế, cm

| N0 lần đo | Độ cao rơi búa, cm | Số nhát đập trong lần đo | Độ sâu hạ cọc trong lần đo | Độ chối của 1 nhát đập, cm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

## A2. Tổng hợp đóng cọc

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

### Báo cáo tổng hợp đóng cọc

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

| TT | Tên cọc | Loại cọc | Ngày/ca | Độ sâu, m |  | Loại búa | Tổng số nhát đập | Độ chối, cm |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thiết kế | Thực tế |  |  | Khi đóng | Khi kiểm tra |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

### A3. Nhật ký rung hạ cọc ống

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

### Nhật ký rung hạ cọc ống

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

1. Loại búa rung

2. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kg

Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc

1. Ngày tháng

2. Đường kính ngoài............................................... Chiều dày thành

3. Số lượng và chiều dài các đoạn cọc

4. Loại mối nối của các đoạn cọc.

5. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc.

6. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc	.

7. Cao độ của nút đất trong lòng cọc

8. Tốc độ lún trong lần đo sau cùng

| N0 lần đo | Thời gian đo, phút | Độ lún trong lần đo, cm | Thời gian nghỉ, phút | Số liệu về vận hành búa rung |  |  |  | Cao độ của đất trong lòng cọc |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lực kích động, tấn | Cường độ dòng điện, A | Điện thế dòng điện, V | Biên độ dao động, mm | Trước khi đào bỏ | Sau khi đào bỏ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

### A.4. Tổng hợp rung hạ cọc

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

### Báo cáo tổng hợp rung hạ cọc

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

| TT | Tên cọc | Loại cọc | Ngàyca | Độ sâu, m |  | Loại búa rung | Các số liệu về lần đo sau cùng |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thiết kế | Thực tế |  | Lực kích động, tấn | Công suất yêu cầu, KW | Tốc độ hạ, m/ph | Cao độ lõi đất, m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

### A.5. Nhật ký ép cọc

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

### Nhật ký ép cọc

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

1. Loại máy ép cọc

2. áp lực tối đa của bơm dầu, kg/cm2

3. Lưu lượng bơm dầu, l/ phút

4. Diện tích hữu hiệu của pittông, cm2

5. Số giấy kiểm định

Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc)

1. Ngày tháng ép

2. Số lượng và chiều dài các đoạn cọc

3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc.

4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc

5. Lực ép quy định trong thiết kế ( min, max), tÊn

| Ngày, giờ ép | Độ sâu ép |  | Giá trị lực ép |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ký hiệu đoạn | độ sâu, m | áp lực, kg/cm2 | lực ép, tấn |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

### A.6. Tổng hợp ép cọc

Tên Nhà thầu:.................................................................

Công trình: ....................................................................

### Báo cáo tổng hợp ép cọc

( Từ N0.....................đến N0.................)

Bắt đầu.....................Kết thúc......................

| TT | Tên cọc | Ngày/ca | Loại cọc | Ký hiệu đoạn cọc | Lực ép khi dừng, tấn | Độ sâu, m |  | Loại máy ép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Thiết kế | Thực tế |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Kỹ thuật thi công Ký tên | Tư vấn giám sát Ký tên | Đại diện Chủ đầu tư Ký tên |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC B

(tham khảo)

HƯ HỎNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP KHI ĐÓNG

Khi đóng cọc bê tông cốt thép có thể xảy ra các hư hỏng sau đây có liên quan tới công nghệ đóng:

- rạn nứt và sứt mẻ đầu cọc;

- có khe nứt dọc ở bất kỳ đoạn nào trên thân cọc, nhưng thường có nhiều ở đoạn đầu cọc;

- khe nứt ngang thường ở vùng đầu hoặc giữa 1/ 3 thân cọc;

- khe nứt ngang, chuyển thành khe nứt xiên 450 ở phần cọc trên mặt đất.

Nguyên nhân hư hỏng dạng thứ nhất thường do tập trung ứng suất cục bộ do nhát đập của búa không chính tâm, hoặc do các tấm giảm xung ở mũ cọc không đạt yêu cầu gây ra. Cho nên khi thi công đóng cọc cần thường xuyên kiểm tra độ đồng trục của cọc, mũ cọc và búa, trạng thái các tấm đệm giảm xung trên và dưới của mũ cọc đặc biệt là độ vuông góc của mặt phẳng tấm đệm trên và mặt phẳng đầu cọc so với trục cọc; độ đồng nhất của vật liệu tấm đệm dưới cũng như độ khe hở của hệ động với cần búa.

Sự xuất hiện các vết nứt dọc thân cọc có quan hệ với sự gia tăng chung của ứng suất vượt quá sức bền chịu nén động của bê tông cọc dưới tác dụng của tải trọng lặp. Hư hỏng này khả dĩ nhất là do chiều cao rơi búa lớn hoặc tấm đệm giảm xung quá cứng. Nguyên nhân khác có thể là mũi cọc gặp đất quá cứng hoặc chướng ngại rắn. Khi đó sẽ tạo ra sóng nén phản hồi cộng vào với sóng nén trực diện làm tăng ứng suất nén trong thân cọc. Ngăn ngừa hư hỏng này bằng cách giảm chiều cao rơi búa và thay các tấm đệm có độ đàn hồi lớn hơn.  Thường hay dùng cách thay vật liệu tấm đệm vì cách này ít ảnh hưởng tới độ chối của nhát búa. ứng suất nén lớn nhất trong cọc khi đóng có thể xác định theo phương pháp trình bày trong phụ lục 8.

Khi độ chối của cọc bị giảm nhiều (nhỏ hơn 0.2 cm) do dùng các biện pháp trên, mà cần phải hạ cọc tới độ sâu thiết kế, nên chuyển đổi dùng búa nặng hơn hoặc tìm cách giảm sức kháng của đất ( khoan dẫn, xói nước v.v).

Một trong những nguyên nhân gây nứt ngang là do thân cọc bị uốn khi mũi cọc bị lệch khỏi hướng xuất phát vì gặp chướng ngại hoặc cần búa bị lệch, bị lắc. Nếu cần búa bị lệch thì nguyên nhân chính là máy chủ đứng trên nền lún không đều. Hiện diện của mô men uốn, quan hệ với độ lệch của cọc hoặc búa đóng so với vị trí ban đầu dễ dàng nhận ra do cọc bị xô về một phía sau khi nâng búa và mũ cọc ra ngoài. Cho nên khi đóng cọc cần phải theo dõi độ thẳng đứng của cọc theo hai phương vuông góc nhau bằng máy trắc đạc.

Nguyên nhân khác gây vết nứt ngang là các sóng kéo, có thể hình thành trong cọc khi bắt đầu đóng, cũng như khi mũi cọc xuyên trong đất yếu hoặc khi dùng xói nước, khoan dẫn.

Sức kháng của đất bị yếu biểu hiện qua độ chối có trị số lớn, vì thế khi không cho phép xuất hiện vết nứt ngang cần phải khống chế độ chối lớn nhất trong thời gian đóng cọc BTCT theo độ dài như sau:

đến 	10 m 		-	5  6 cm

10  15 m	-	4  5 cm

15  20 m	-	3  4 cm

trên 20 m	-	2  3 cm

Khi độ chối lớn hơn các trị sốnêu trên cần giảm chiều cao rơi búa hoặc dùng vật liệu đệm ít cứng hơn.

ứng suất kéo lớn nhất trong cọc khi đóng có thể xác định theo phương pháp trình bày trong phụ lục C.

Vết nứt xiên ( thường với góc gần 450) thường xuất hiện do các nội lực xoắn gây ra khi mũ cọc hoặc cọc bị xoay, hoặc do tác dụng đồng thời của lực kéo và xoắn. Dấu hiệu của tác dụng mô men xoắn là độ xoay của đầu cọc so với vị trí ban đầu khị nâng búa và mũ cọc ra và có vết tì một góc của cọc vào tấm đệm gỗ dưới. Khi đó cần phải xoay cần búa, hoặc dùng mũ cọc có cấu tạo không cản trở cọc xoay quanh trục, hoặc chuyển sang cọc tròn.

## PHỤ LỤC C

## (tham khảo)

## XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT ĐỘNG TRONG CỌC BTCT KHI ĐÓNG

## 1. Theo quy phạm Liên xô

Lời giải trình bày dưới đây dựa trên lý thuyết sóng nhát đập được Kanshin- Plutalov- Smidth giản lược. Thực chất của phương pháp này như sau. Cọc được chia thành nhiều phần tử cứng, nối với nhau bằng các liên kết kể đến đặc trưng biến dạng của vật liệu cọc. Đầu búa, sabô, mũ cọc được xem như các phần tử trong hệ. Đệm gỗ giảm xung mang tính đàn- nhớt, đất nền xung quanh cọc và dưới mũi cọc có tính đàn- nhớt dẻo. Đối với mỗi phần tử của hệ quy ước người ta thành lập hệ phương trình mô tả trạng thái của phần tử trong khoảng thời gian rất ngắn t, đủ để xem tác động của các phần tử kề bên và môi trường đất bên ngoài lên phần tử đang xét và tốc độ dịch chuyển của nó là cố định. Bằng cách giải lặp tuần tự các phương trình cho từng phần tử có thể xác định nội lực ở biên và suy ra các ứng suất tại thời điểm bất kỳ trong chu trình nhát đập. Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về lý thuyết truyền sóng được công bố trong các hội nghị quốc tế. Tuy nhiên cách tính ứng suất động bằng cách tra bảng của các tác giả Liên Xô vẫn có thể áp dụng cho công tác đóng cọc.

Trị số ứng suất động nén, kéo lớn nhất trong thân cọc BTCT, bố trí cốt thép dọc đến 0.05, do búa ống đi- ê-zen và búa hơi đơn động gây ra có thể tính theo công thức:

n,k = K K1 K2 K3 K4,	(C1)

trong đó:

n,k - ứng suất nén, kéo trong thân cọc, kG / cm2;

K - hệ số tin cậy lấy bằng 1.1 cho ứng suất nén và 1.3 cho ứng suất kéo;

K1 - hệ số, phụ thuộc vào tỷ số trọng lượng phần đập của búa trên diện tích tiết diện ( netto) cọc, kG / cm2;

K2 - hệ số, phụ thuộc vào chiều cao rơi tính toán phần đập của búa, H;

K3 - hệ số, phụ thuộc vào độ cứng của vật liệu tấm đệm dưới của mũ cọc;

K4 - hệ số, phụ thuộc vào chiều dài L của cọc, và cường độ tiêu chuẩn, Rn, của đất nền dưới mũi cọc, tính theo các chỉ tiêu cường độ của đất nền, theo bảng A1 của “ Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc”;

Trị số của các hệ số K1, K2, K3, K4 cho búa đi-ê-zen kiểu ống cho trong các bảng

C1  C4, cho búa hơi đơn động trong các bảng C5  C8 dưới dạng phân số, tử số dùng tính ứng suất nén, mẫu số dùng tính ứng suất kéo.

Bảng C1- Hệ số K1

| Q/F, kG/ cm2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1,kG/ cm2 | 131 73 | 148 65 | 161 58 | 170 51 | 178 45 | 186 39 |

Bảng C1- Hệ số K1 (tiếp theo)

| Q/F, kG/ cm2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1,kG/ cm2 | 193 33 | 199 28 | 205 23 | 210 19 | 215 16 | 220 13 |

Bảng C2- Hệ số K2

| Chiều cao rơi H, cm | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0.58 0.35 | 0.76 0.45 | 0.84 0.55 | 0.92 0.75 | 1.00 1.00 | 1.08 1.25 | 1.16 1.55 |

Bảng C3- Hệ số K3

| Độ cứng đệm Kp, kg/ cm2 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 0.58 0.20 | 0.78 0.40 | 0.87 0.60 | 0.94 0.80 | 1.05 1.16 | 1.14 1.36 | 1.22 1.50 |

Bảng C3- Hệ số K3 (tiếp theo)

| Độ cứng đệm Kp, kg/ cm2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 1.29 1.60 | 1.35 1.67 | 1.41 1.72 | 1.47 1.76 | 1.52 1.80 | 1.57 1.83 | 1.62 1.85 |

Bảng C4-Hệ số K4

| Chiều dài cọc, L, m | Hệ số K4 ứng với cường độ tiêu chuẩn của đất nền dưới mũi cọc Rn, T/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 800 | 600 | 400 | 250 | 150 | 100 | 50 |
| 25 20 16 12 8 | 1.03 0.44 1.02 0.40 1.01 0.35 0.99 0.30 0.98 0.20 | 1.03 0.66 1.01 0.60 1.00 0.53 0.99 0.44 0.97 0.30 | 1.02 0.88 1.01 0.80 1.00 0.70 0.98 0.59 0.96 0.40 | 1.02 1.10 1.00 1.00 0.99 0.88 0.97 0.74 0.95 0.50 | 1.01 1.37 1.00 1.25 0.98 1.10 0.96 0.93 0.93 0.63 | 1.01 1.65 0.99 1.50 0.97 1.32 0.94 1.11 0.92 0.75 | 1.00 1.93 0.98 1.75 0.96 1.54 0.92 1.29 0.88 0.88 | 1.00 2.58 0.98 2.25 0.95 2.00 0.91 1.70 0.86 1.30 |

Bảng C5- Hệ số K1

| Q/F, kG/ cm2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1, kG/ cm2 | 140 82 | 155 64 | 165 48 | 177 36 | 185 28 | 196 22 | 203 18 | 209 15 |

Bảng C6- Hệ số K2

| Chiều cao rơi H, cm | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0.55 0.47 | 0.71 0.67 | 0.87 0.84 | 1.00 1.00 | 1.12 1.14 | 1.23 1.27 |

Bảng C7- Hệ số K3

| Độ cứng đệm Kp, kg/ cm2 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 0.50 0.47 | 0.78 0.40 | 0.87 0.60 | 0.94 0.80 | 1.05 1.21 | 1.14 1.48 | 1.20 1.65 |

Bỏng C7- Hệ số K3 (tiếp theo)

| Độ cứng đệm Kp, kg/ cm2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 1.32 1.76 | 1.40 1.84 | 1.48 1.90 | 1.56 1.95 | 1.64 2.00 | 1.72 2.04 | 1.79 2.08 |

Bảng C8- Hệ số K4

| Chiều dài cọc L, m | Hệ số K4 ứng với cường độ tiêu chuẩn của đất nền dưới mũi cọc Rn, T/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 800 | 600 | 400 | 250 | 150 | 100 | 50 |
| 25 20 16 12 8 | 1.04 0.52 1.03 0.47 1.02 0.40 1.00 0.30 0.96 0.16 | 1.03 0.78 1.02 0.70 1.02 0.60 0.99 0.44 0.95 0.24 | 1.03 1.04 1.02 0.94 1.01 0.80 0.98 0.59 0.94 0.32 | 1.02 1.30 1.01 1.17 1.00 1.00 0.97 0.74 0.93 0.40 | 1.02 1.56 1.01 1.41 1.00 1.20 0.97 0.89 0.93 0.48 | 1.01 1.82 1.01 1.64 1.00 1.40 0.97 1.03 0.93 0.56 | 1.01 2.03 1.00 1.87 0.99 1.60 0.96 1.18 0.92 0.64 | 1.01 2.40 1.00 2.20 0.99 1.90 0.96 1.50 0.92 0.90 |

Chú thích:

1. Để xác định ứng suất nén lớn nhất khi đóng bằng búa đi-ê-zen cần theo công thức (1) riêng hệ số K lấy bằng 1, còn các hệ số khác như trong bảng C1  C4;

2. Các giá trị trung gian của các hệ số trong bảng C1C8 lấy theo chia khoảng;

Tổn thất năng lượng trong kết cấu búa lấy bằng 15% cho búa ống và 10% cho búa hơi đơn động. Với các tổn thất trong phạm vi nêu trên thì trị số chiều cao rơi búa tính toán, H, trong bảng C2 và C6 trùng với chiều cao rơi thực tế. Khi tổn thất khác các giá trị nêu trên thì chiều cao rơi búa tính toán và thực tế có quan hệ sau:

(C2)

H và H1 - chiều cao rơi búa tính toán và thực tế;

m’- hệ số tổn thất năng lượng thực tế, trong búa đi-ê-zen ống lấy bằng

0.8  0.9, trong búa hơi lấy bằng 0.7  0.9

m- hệ số tổn thất năng lượng tính toán, trong búa đi-ê-zen ống lấy bằng 0.85, trong búa hơi lấy bằng 0.9.

4. Độ cứng của tấm đệm Kp tính theo công thức:

(C3)

Ett - mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu tấm đệm, kG/cm2, lấy theo bảng C9 phụ thuộc vào ứng suất nén cho trước lớn nhất  trong cọc. Nếu khi tính theo công thức (1) được ứng suất n chênh với  quá 10% thì phải tra bảng tính lại;

Kn - hệ số nén chặt của vật liệu tấm đệm, lấy theo bảng C9;

lb - chiều dày ban đầu của tấm đệm trước khi nén, cm.

Độ cứng của tấm đệm nhiều lớp xác định theo công thức:

(C4)

Bảng C9- Mô đun đàn hồi của tấm đệm mũ cọc

| TT | Vật liệu tấm đệm | Hệ số nén Kpn | Mô đun Ett, kG/cm2 ứng với ứng suất , kG/ cm2 cho trước là: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 1 2 3 4 | Gỗ thông mọi loại thớ Gỗ sồi thớ vuông góc với hướng nén Ván ép Cao su chịu nhiệt có độ xốp, %: 10 15 20 25 | 0.40 0.60 0.70 1 1 1 1 | 900 2600 2800 1100 800 600 500 | 1700 3400 3800 2300 1800 1500 1300 | 2500 4100 4100 3200 2600 2300 2000 | 3200 4600 4600 3700 3200 2900 2700 | 3600 4800 4800 3900 3500 3200 3000 |

5. Trong trường hợp cần thiết có thể dùng công htức (1) để giải bài toán ngược.

Thí dụ tính toán.  Cọc BTCT tiết diện 40 x 40 cm, dài 16 m đóng bằng búa D35 vào đất sét dẻo cứng(IL = 0.4) đến độ sâu 15m. Vật liệu tấm đệm mũ cọc là ván xẻ thớ ngang hướng đóng. Chiều dày ban đầu trước khi nén là 20 cm. Số nhát búa cho phép trước khi đổi tấm đệm là 1000.

Xác định ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc và ứng suất kéo lớn nhất trong thân cọc lúc khởi đầu đóng với chiều cao rơi búa là 170 cm; tính ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi sắp kết thúc với chiều cao rơi 220 cm. Trọng lượng phần đập quả búa 3500 kG. Tổng trọng lượng quả búa 7200 kG, trọng lượng mũ cọc 500kG, tổn thất năng lượng trong búa 15%

Tính các thông số cần thiết

Q / F = 3500 / 40 / 40 = 2.2 kG / cm2

Lúc khởi đầu đóng, sức kháng của đất nền dưới mũi cọc bằng tổng trọng lượng búa, mũ cọc và cọc chia cho diện tích tiết diện cọc:

Rn0 = (7.2 +0.5 +6.4) / 0.16 = 90 T/ m 2

Khi kết thúc đóng, sức kháng của đất nền dưới mũi cọc( tra bảng A1 của Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc) là Rn15 = 280 T/ m2.

Tính ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng

Theo bảng 1 tính ra K1 = 199.

Theo bảng 2, với H = 170 cm, tính ra K2 = 0.71.

Giả sử ứng suất nén  = 150 kG/cm2, tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo công thức (3) :  Kp = 2500 / 0.4 / 20 = 312 kG/ cm3

Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.06.

Theo bảng 4 tính ra K4 = 0.96

Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng là:

n =  1.10 x 199 x 0.71 x 1.06 x 0.96 = 158 kG/ cm2.

Trị số này so với trị số tạm tính  = 150 kG/cm2 không chênh nhau đáng kể , nên lấy ứng suất nén là n = 158 kG/cm2 .

Tính ứng suất kéo lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng

Theo bảng 1 tính ra K1 = 28.

Theo bảng 2, với H = 170 cm, tính ra K2 = 0.71.

Theo bảng 9, với ứng suất nén  = n = 158 kG/cm2, mô đun đàn hồi tính toán của đệm là 2610 kG/ cm2; tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo công thức (3) :  Kp = 2610 / 0.4 / 20 = 326 kG/ cm3

Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.21.

Theo bảng 4 tính ra K4 = 1.63.

Theo công thức (1) ta có ứng suất kéo lớn nhất ở thân cọc khi mới đóng là:

k =  1.3 x 28 x 0.43 x 1.21 x 1.63 = 31 kG/ cm2.

4. Tính ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi sắp kết thúc

Theo bảng 1 tính ra K1 = 199.

Theo bảng 2, với H = 220 cm, tính ra K2 = 0.90.

Giả thiết ứng suất nén lớn nhất là 200 kG/ cm2, theo bảng 9 mô đun đàn hồi của gỗ là 3200 kg /cm2; tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo công thức (3) :  Kp = 3200 / 0.4 / 20 = 400 kG/ cm3

Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.14.

Theo bảng 4 vói L = 16 m, Rn15 = 280 T/ m2 tính ra K4 = 1.0.

Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc là:

n =  1.1 x 199 x 0.9 x 1.14 x 1.0 = 222 kG/ cm2.

Trị số này so với trị số tạm tính  = 200 kG/cm2 chênh nhau đáng kể , nên tính lại với là n = 222 kG/cm2, mô đun đàn hồi sẽ là 3640 kG/ cm2 và độ cứng của tấm đệm sẽ là: Kp = 3640 / 0.4 / 20 = 455 kG/ cm3 .

Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.14.

Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc là:

n =  1.1 x 199 x 0.9 x 1.18 x 1.0 = 232 kG/ cm2.

C.2. Theo Broms B.B.

ứng suất nén lớn nhất có thể xác định theo công thức:

ở đây: n = ứng suất nén lớn nhất trong cọc (kG/cm2);

H = độ cao rơi búa, cm;

= 0.6 đối với búa rơi tự do;

= 2 đối với búa điêzen;

e = hệ số hiệu suất búa- cọc, e = 0.6 cho búa rơi tự do và e = 0.8 cho búa điêzen;

F = diện tích tiết diện, cm2;

Ee = mô đun đàn hồi, kG/cm2;

= trọng lượng đơn vị, kG/cm3;

các ký hiệu h, c, p ở chân của Ee , , F tương ứng cho búa(hammer), đệm cọc(cushion) và cọc(pile).

ứng suất kéo trong cọc BTCT thường dao động trong khoảng 30  40% n. Nên thiết kế chống nứt do kéo ở ba cấp ứng suất kéo là 50, 55 và 60 kG/cm2.

PHỤ LỤC D

(tham khảo)

CẤU TẠO MŨ CỌC

Mũ cọc có vai trò rất quan trọng trong công tác thi công cọc đóng, vừa đảm bảo cho cọc không bị nứt, vỡ, mà còn giữ cho sabô của búa không bị hư hại. Thông thường các cơ sở sản xuất búa đều cung cấp đồng bộ cả giàn búa cùng loại mũ cọc tương ứng. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta chưa chế tạo được dàn búa, có thể thay thế mũ cọc chế sẵn bằng cách tự gia công bằng hàn. Phụ lục giới thiệu các thành phần cấu tạo chính của mũ cọc để có thể gia công được mũ cọc khi cần thiết.

Khi đóng cọc bằng búa hơi đơn động và búa đi-ê-zen kiểu ống nên dùng mũ cọc dạng chữ H đúc hoặc hàn có khoang trên và khoang dưới. Khi đóng cọc bằng búa đi-ê-zen kiểu cần và búa hơi song động có thể dùng mũ cọc dạng chữ U chỉ có mình khoang dưới( xem hình vẽ).

Mũ cọc phải có lỗ tai hoặc vòng treo để ngoắc vào đầu búa trong tư thế thẳng đứng bằng cáp. Khoang trên thường có dạng hình tròn sâu 100 150 mm cho búa hơi và 200300 mm cho búa đi-ê-zen. Khoang trên chứa giảm chấn để giảm tải trọng động lên búa cũng như lên chính mũ cọc. Đường kính khoang trên thường rộng hơn đường kính sabô của búa khoảng 10  15 mm hoặc không nhỏ hơn kích cỡ ngoài của búa hơi.

Giảm chấn trên thường được làm từ các loại gỗ cứng (sồi, thông, sến, táu, lát...) cắt dọc thớ, đặt vuông góc chuẩn với trục chính. Bề dày của tấm giảm chấn trên phụ thuộc vào trọng

lượng phần đập của búa; với búa đi-ê-zen kiểu ống có trọng lượng phần đập là 1250, 1800, 2500, 3500, 5000 kG thì chiều dày đệm không nhỏ hơn tương ứng là 150, 200, 200, 250, 300 mm; với búa hơi không nhỏ hơn 250  300 mm.

Nghiêm cấm việc dùng tấm giảm chấn trên đã bị giập nát, có thể xảy ra nhát đập trực tiếp của búa vào mũ thép.

Kích cỡ khoang dưới của mũ cọc thường chỉ rộng hơn kích thước tiết diện coc 1 cm. Chiều sâu khoang dưới khoảng 500 - 600 mm. Tấm giảm chấn dưới có thể làm từ các vật liệu khác nhau( xem bảng 9 phụ lục 8). Bề dày của đệm dưới khi đóng cọc bê tông cốt thép phụ thuộc vào vật liệu đệm, tính năng kỹ thuật của búa và cọc, đặc điểm đất nền và xác định nhờ tính toán (xem phụ lục C).

Kích cỡ khoang dưới của mũ cọc thường chỉ rộng hơn kích thước tiết diện coc 1 cm. Chiều sâu khoang dưới khoảng 500 - 600 mm. Tấm giảm chấn dưới có thể làm từ các vật liệu khác nhau( xem bảng 9 phụ lục C). Bề dày của đệm dưới khi đóng cọc bê tông cốt thép phụ thuộc vào vật liệu đệm, tính năng kỹ thuật của búa và cọc, đặc điểm đất nền và xác định nhờ tính toán (xem phụ lục C).

PHỤ LỤC E

(tham khảo)

BIỂU GHI ĐỘ CHỐI ĐÓNG CỌC

- Lần đo:

| Người đo: |  |  |  |  |  | Kỹ thuật Nhà thầu: |  |  |  |  |  | Tư vấn giám sát: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ví dụ: Biểu ghi độ chối cọc đóng tại Nhà máy xi măng Nghi Sơn